- Tubulometro de PPR

  - Passo a passo

    - Criação da planilha

      - Copiar modelo e colar na pasta dimensionamento do processo.

        - Nomenclatura: 25.CI036.tub.média (FAZER ESQUEMÁTICO DA NOMENCLATURA)

    - Preenchimento

      - Dados de projeto

        - Cabeçalho

| OBRA | CLINETE – LOJA |
| --- | --- |
| Nº OBRA | Nº OBRA |
| AUTOR | AUTOR |
| REVISÃO |  |
| DATA | DATA DA CRIAÇÃO DA PLANILHA |
| SISTEMA | TIPO DE SITEMA: MÉDIA OU ALTA |
| TANQUE | 300L (CONVENÇÃO) |

          - FAZER ESQUEMÁTICO DE CABEÇALHO

          - Premissa de Projetos

            - Tipo de Controle

              - Vide em Checklist

              - Obs. Se estática = RA-HC, muda sozinho para MSH de acordo com a vazão e bitola

        - Componentes

          - Preparar projeto: Na aba expositores, com o botão “Preparar Projeto” criar aba “Projetos”

          - Copiar colunas: Linha Elétrica, Modulação, Setor, C.T., Vazão, Perda, Ø líquido, Ø sucção e Volume. E as linhas de acordo com o ramal da tubulação a ser feita.

          - Colar como VALOR na planilha de tubulação.

        - Ajustes

          - Para forçadores/expositores sem “Perda bar” preencher com “0,25”

          - Para forçadores/expositores sem “Vol. Dm³” preencher com “15”

          - Tirar as válvulas de subresfriamento e condensação

          - Atuador

            - Preparos: preencher com “1”

              - Todos os preparos

            - Expositor: preencher com “1”

              - Carnes

              - FLV no Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande Sul)

      - Dados BIF

        - Trajeto

          - Seguir a ordem de bifurcações e ramais segundo desenho da tubulação;

          - A coluna “ponto” de ser preenchida com “X” apenas nas linhas que possuírem ramais;

        - Distâncias

          - Para tubulações aéreas preencher em “Comprimento COM Esponjoso”

          - Para tubulações em canaletas preencher em “Comprimento SEM Esponjoso”

          - Pode haver ambos os tipos de tubulações no mesmo trecho, neste caso os dois campos devem ser preenchidos de acordo.

          - As distâncias devem ser adicionas em fórmula, com as somas das distâncias entre curvas no trecho.

            - Fechamento

              - Forçador

                - Ventiladores de 300mm Ø “=distâncias+1+1”

                - Ventiladores de 500mm Ø “=distâncias+2+1”

                - Ventiladores de 800mm Ø “=distâncias+3+1”

              - Expositor

                - “=distâncias+3+1” (aéreo)

                - “=distâncias+1+1” (canaleta)

                - OBS: puxa comprimento do nome

              - Eco2pack

                - “=distâncias+5”

          - Curvas

            - Quantidade de curvas no trecho

          - Válvula de bloqueio

            - Quantidade de válvulas de bloqueio no trecho.

              - Visa a manutenção.

          - Tanque de Glicol

            - Sempre 1 por convenção.

            - APENAS na primeira linha.

          - BIF inicial

            - Define a numeração de inicial das tubulações. (PRINT COM LEGENDAS)

      - Aba Tubulação

        - Ajuste

          - Ajuste Inicial

          - Caminho Crítico

          - Na Coluna “Bitola”, desselecionar “-” do filtro

          - Na coluna “Velocidade”, as células em vermelho

          - OBS: Preferencialmente forçar tubulações para deixar os trechos até pontos de uma mesma câmara com a mesma bitola, para facilitar instalação das valvulas. Não exceder a velocidade máxima. (NÃO É REGRA)

        - Volume Interno da máquina

          - 50l x quantidade de máquinas– Coolpack/Chillpack

          - 250l x quantidade de máquinas – Parelelo/Skyrack

        - Caixa de Expansão

          - 50l x quantidades de máquinas - Coolpack/Chillpack

          - 150l x quantidades de máquinas – Parelelo/Skyrack

          - OBS: para máquinas em bombeamento único usar Caixa de expansão 150l

- Tubulometro de cobre

  - Válvula

    - Tipos

  - Fechamento

    - Forçador

      - 300mm 1+1

      - 500mm 2+1

      - 800mm 3+1

    - Expositor ->

      - +3+1+comprimento (aéreo)

      - +1+1+comprimento (canaleta)

      - Obs: expositor de canto

- Tubulometro de aço

- Tubulometro de Condensação

  - Regras

- Revestimento

  - Aluclad

  - Alumínio corrugado

- Isolamento (armoflex)

  - Espessura

    - região

    - condição

- Quantidade de CO2

Tubulometro PPR

- Componentes pronto

  - Gerar projeto (aba de expositores)

  - Na aba de projeto, cópiar

- Digite a equação aqui.